ΟΜΑΔΑ 41

Μέλη:

- Δρετουλάκη Φωτεινή: up1092736

- Παπουτσή Μαρία: up1092822

- Τοπαλίδης Θοδωρής: up1092884

- Κουμής Χρήστος: up1088361

- Χουλιαράς Βασίλης: up1092824

- Λωρίδας Αλέξης: up1092618

- Σπανόπουλος Δημήτρης: up1092694

Θέμα εργασίας:

Σκοπός της άσκησης είναι η κατανόηση της έννοιας αντίσταση γείωσης μέσω πραγματικών μετρήσεων σε υφιστάμενα συστήματα γείωσης και η σπουδαιότητα ενός κατάλληλου και αποτελεσματικού συστήματος γείωσης, στην ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία ενός ηλεκτρικού συστήματος.

Αναφορά:

Κατανόηση της εννοίας αντίστασης γείωσης και της αξίας της στην ασφάλεια ηλεκτρικών συστημάτων :

Όταν γειώνουμε κάτι, στην ουσία κλείνουμε κύκλωμα χρησιμοποιώντας το έδαφος ως αγωγό, ο οποίος φυσικά έχει μια αντίσταση την οποία ονομάζουμε αντίσταση γείωσης.

Λόγω του ότι η αντίσταση του εδάφους είναι πολύ μικρή, σε περίπτωση σφάλματος του κυκλώματος και διαρροής υψηλής τάσης, το ρεύμα βρίσκει εύκολη δίοδο και διαχέεται στο έδαφος. Επομένως, δεν θα διαρρεύσει υψηλό ρεύμα τις μηχανές του κυκλώματος, άρα δεν θα καούν και έτσι προσφέρεται ασφάλεια για τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο κύκλωμα.

Μέτρηση αντίσταση γείωσης:

Μέθοδος συγκεντρωμένων ηλεκτροδίων:

Για τη μέθοδο αυτή θα χρειαστούμε το ηλεκτρόδιο Τ και επιπλέον δύο βοηθητικά ηλεκτρόδια Α, Ρ, ένα αμπερόμετρο και ένα βολτόμετρο. Τοποθετούμε τα βοηθητικά ηλεκτρόδια στο έδαφος και θα μετρήσουμε την αντίσταση γείωσης του Τ. Σκοπός είναι να μετρήσουμε την ένταση ρεύματος I μεταξύ των ηλεκτροδίων Τ-Α (σε απόσταση μεγάλη εν συγκρίσει του μήκους του ηλεκτροδίου) και της τάσης ρεύματος U μεταξύ του Τ-Ρ. Έχοντας αυτές τις μετρήσεις βρίσκουμε την αντίσταση γείωσης του ηλεκτροδίου Τ, R=U/I.

Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούμε εναλλασσόμενο ρεύμα διότι η ηλεκτρόλυση του εδάφους θα μας αλλοιώσει τις μετρήσεις. Συνηθίζεται το ηλεκτρόδιο Ρ να τοποθετείται στη μέση της απόστασης Τ-Α, θεωρώντας ότι το αποτέλεσμα της μέτρησης είναι το πραγματικό. Παρόλα αυτά, επειδή το θεωρητικό μοντέλο δεν είναι το ίδιο με το πρακτικό μοντέλο, η τιμή αυτή είναι ελάχιστα μικρότερη και αυτό διορθώνεται με την αύξηση της απόστασης Τ-Ρ κατά 2% (Curdts, 1958).

Τα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου θα ήταν ανεξάρτητα της απόσταση Τ-Α σε ομοιογενή εδάφη, όμως στα ανομοιογενή χρειάζεται η αύξηση της.

Εφαρμογή της μεθόδου:

Χρησιμοποιώντας μια γεννήτρια με ενσωματωμένο βολτόμετρο και αμπερόμετρο καταφέραμε να μετρήσουμε διάφορες αντιστάσεις γειώσεων.

- Ράβδος μήκους L=20cm

Μετρήσαμε χωρίς νερό αντίσταση γείωσης R1 =2250 Ohm, και ρίχνοντας νερό η αντίσταση γείωσης μειώθηκε στα 750 Ohm

- Ράβδος μήκους L=1,30m

Μετρήσαμε αντίσταση γείωσης R2=450 Ohm

- Ράβδος μήκους L=1,30m

Μετρήσαμε αντίσταση γείωσης R3=800 Ohm

- Πλέγμα διαστάσεων 2m x 2m και βάθους h=1m

Μετρήσαμε αντίσταση γείωσης 0,2 Ohm

Επεξεργασία μετρήσεων και συμπεράσματα:

- Το νερό μειώνει σημαντικά την αντίσταση γείωσης, επομένως όλες οι μετρήσεις πρέπει να γίνονται σε κατάσταση ξηρασίας, όπως και έγιναν.

- Ειδικές αντιστάσεις εδάφους ρ

(για κάθετο ηλεκτρόδιο R= (ρ/2πL)*ln(4L/1,36d) ,

για το πλέγμα Rg = ρ[(1/LT) + (1/ √(20A))(1+(1/1+h√(20/A))]